## Geral
Mês | Demanda Registrada na Ponta | Custo da Demanda na Ponta | Demanda Registrada Fora Ponta | Custo da Demanda Fora Ponta | Ultrapassagem Registrada na Ponta | Custo da Ultrapassagem na Ponta | Ultrapassagem Registrada Fora Ponta | Custo da Ultrapassagem Fora Ponta | Consumo na Ponta | Custo do Consumo na Ponta | Consumo Fora Ponta | Custo do Consumo Fora Ponta | UFER | Custo da UFER | DMCR | Custo da DMCR
JAN/23 | 122.22 | 11859.9879 | 140.28 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6443.95 | 4259.335 | 68491.5 | 31962.4489 | 11998.77 | 4315.5976 | 0 | 0
FEV/23 | 129.78 | 11859.9879 | 137.76 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6946.17 | 4591.2933 | 69930 | 32633.7436 | 10710.52 | 3852.2527 | 0 | 0
MAR/23 | 127.26 | 11859.9879 | 142.8 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.35 | 3876.2298 | 64029 | 29879.9652 | 9649.71 | 3470.7112 | 0 | 0
ABR/23 | 124.32 | 11859.9879 | 136.08 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.93 | 4736.5507 | 69636 | 32496.5447 | 10675.45 | 3839.6391 | 0 | 0
MAI/23 | 126 | 11859.9879 | 138.6 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837.68 | 3858.6014 | 69783 | 32565.1441 | 10597.75 | 3811.6927 | 0 | 0
JUN/23 | 123.9 | 11859.9879 | 132.72 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.25 | 4735.4403 | 70833 | 33055.1403 | 12356.08 | 4444.1113 | 0 | 0
JUL/23 | 124.74 | 11859.9879 | 137.76 | 4915.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210.03 | 4765.7 | 69846 | 32594.5439 | 12090.85 | 4348.716 | 0 | 0
AGO/23 | 151.62 | 11859.9879 | 153.3 | 4925.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274.19 | 4808.1087 | 74130 | 34593.7282 | 13277.67 | 4775.5796 | 0 | 0
SET/23 | 140.7 | 11859.9879 | 154.98 | 4979.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.87 | 5225.6378 | 74392.5 | 34716.2272 | 11434.5 | 4112.6466 | 0 | 0
OUT/23 | 147.42 | 11859.9879 | 157.5 | 5060.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966.03 | 5265.4024 | 80734.5 | 37675.804 | 16677.57 | 5998.4216 | 0 | 0
NOV/23 | 147.42 | 11859.9879 | 162.96 | 5235.502 | 0 | 0 | 9.96 | 639.9804 | 7636.86 | 5047.827 | 75117 | 35054.3246 | 11473.66 | 4126.7313 | 0 | 0
DEZ/23 | 148.68 | 11859.9879 | 157.08 | 5046.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389.16 | 4884.1018 | 72586.5 | 33873.4338 | 9411.36 | 3384.9839 | 0 | 0

## Comparativo
MÊS/ANO | DEMANDA |  | ULTRAPASSAGEM |  | CONSUMO |  |  |  | TOTAL | MÊS/ANO | DEMANDA |  |  |  | ULTRAPASSAGEM |  |  |  | CONSUMO |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | PONTA |  | FORA PONTA |  |  |  | PONTA |  | FORA PONTA |  | PONTA |  | FORA PONTA |  | PONTA |  | FORA PONTA
| kW | R$ | kW | R$ | kWh | R$ | kWh | R$ | R$ |  | kW | R$ | kW | R$ | kW | R$ | kW | R$ | kWh | R$ | kWh | R$ | R$
JAN/23 | 140.28 | 4819.1292 | 0 | 0 | 6443.95 | 16358.5019 | 68491.5 | 31962.4489 | 53140.08 | JAN/23 | 122.22 | 11239.8578 | 140.28 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6443.95 | 4259.335 | 68491.5 | 31962.4489 | 52280.7709
FEV/23 | 137.76 | 4819.1292 | 0 | 0 | 6946.17 | 17633.4291 | 69930 | 32633.7436 | 55086.3019 | FEV/23 | 129.78 | 11239.8578 | 137.76 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6946.17 | 4591.2933 | 69930 | 32633.7436 | 53284.024
MAR/23 | 142.8 | 4819.1292 | 0 | 0 | 5864.35 | 14887.1392 | 64029 | 29879.9652 | 49586.2336 | MAR/23 | 127.26 | 11239.8578 | 142.8 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5864.35 | 3876.2298 | 64029 | 29879.9652 | 49815.1821
ABR/23 | 136.08 | 4819.1292 | 0 | 0 | 7165.93 | 18191.3081 | 69636 | 32496.5447 | 55506.9819 | ABR/23 | 124.32 | 11239.8578 | 136.08 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7165.93 | 4736.5507 | 69636 | 32496.5447 | 53292.0825
MAI/23 | 138.6 | 4819.1292 | 0 | 0 | 5837.68 | 14819.4352 | 69783 | 32565.1441 | 52203.7085 | MAI/23 | 126 | 11239.8578 | 138.6 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837.68 | 3858.6014 | 69783 | 32565.1441 | 52482.7326
JUN/23 | 132.72 | 4819.1292 | 0 | 0 | 7164.25 | 18187.0433 | 70833 | 33055.1403 | 56061.3127 | JUN/23 | 123.9 | 11239.8578 | 132.72 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164.25 | 4735.4403 | 70833 | 33055.1403 | 53849.5676
JUL/23 | 137.76 | 4819.1292 | 0 | 0 | 7210.03 | 18303.2596 | 69846 | 32594.5439 | 55716.9327 | JUL/23 | 124.74 | 11239.8578 | 137.76 | 4819.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210.03 | 4765.7 | 69846 | 32594.5439 | 53419.231
AGO/23 | 153.3 | 4925.15 | 0 | 0 | 7274.19 | 18466.1351 | 74130 | 34593.7282 | 57985.0133 | AGO/23 | 151.62 | 11753.0155 | 153.3 | 4925.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7274.19 | 4808.1087 | 74130 | 34593.7282 | 56080.0024
SET/23 | 154.98 | 4979.1243 | 0 | 0 | 7905.87 | 20069.7072 | 74392.5 | 34716.2272 | 59765.0587 | SET/23 | 140.7 | 11239.8578 | 154.98 | 4979.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.87 | 5225.6378 | 74392.5 | 34716.2272 | 56160.8471
OUT/23 | 157.5 | 5060.0857 | 7.5 | 481.9129 | 7966.03 | 20222.4283 | 80734.5 | 37675.804 | 63440.2309 | OUT/23 | 147.42 | 11427.4472 | 157.5 | 5060.0857 | 0 | 0 | 7.5 | 481.9129 | 7966.03 | 5265.4024 | 80734.5 | 37675.804 | 59910.6522
NOV/23 | 162.96 | 5235.502 | 12.96 | 832.7455 | 7636.86 | 19386.803 | 75117 | 35054.3246 | 60509.375 | NOV/23 | 147.42 | 11427.4472 | 162.96 | 5235.502 | 0 | 0 | 12.96 | 832.7455 | 7636.86 | 5047.827 | 75117 | 35054.3246 | 57597.8463
DEZ/23 | 157.08 | 5046.5921 | 0 | 0 | 7389.16 | 18757.996 | 72586.5 | 33873.4338 | 57678.0219 | DEZ/23 | 148.68 | 11525.1177 | 157.08 | 5046.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7389.16 | 4884.1018 | 72586.5 | 33873.4338 | 55329.2454
[11 empty] | Demanda Contratada Atual |  |  |  | Custo Anual
[11 empty] | Ponta | 153 |  |  | Verde | 676679.2512
[11 empty] | Fora Ponta | 153 |  |  | Azul | 653502.1839
Demanda Contratada Recomendada
[11 empty] | Ponta | 145
[11 empty] | Fora Ponta | 150

## Recomendação
Mês | Utilizada FP | Utilizada P | Contratada FP - 153 kW | Contratada P - 153 kW | Proposta FP - 150 kW | Proposta P - 145 kW | Proposta + Tolerância de 5% (FP) | Proposta + Tolerância de 5% (P)
JAN/23 | 140.28 | 122.22 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
FEV/23 | 137.76 | 129.78 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
MAR/23 | 142.8 | 127.26 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25 | Demanda Contratada Recomendada
ABR/23 | 136.08 | 124.32 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25 | Ponta | 145
MAI/23 | 138.6 | 126 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25 | Fora Ponta | 150
JUN/23 | 132.72 | 123.9 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
JUL/23 | 137.76 | 124.74 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25 | Economia Estimada
AGO/23 | 153.3 | 151.62 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25 | 6267.9649
SET/23 | 154.98 | 140.7 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
OUT/23 | 157.5 | 147.42 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
NOV/23 | 162.96 | 147.42 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25
DEZ/23 | 157.08 | 148.68 | 153 | 153 | 150 | 145 | 157.5 | 152.25